Warszawa 7.05.2013 r.

mgr inż. Andrzej Boczkowski

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych

Ochrona odgromowa budynków

Budynki należy chronić przed skutkami wyładowań piorunowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w następujących przepisach technicznych:

- - Polskich Normach PN-EN 62305 „Ochrona odgromowa”, PN-IEC 60364-4-443 „Instalacje
  elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona
  przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi” oraz
  PN-HD 60364-5-534 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-53. Dobór i montaż
  wyposażenia elektrycznego. Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie. Sekcja 534. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.

- - Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- - Warunkach technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

- W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 
z 2002 r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003 r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004 r., poz. 1156; Dz. U. nr 201 z 2008 r., poz. 1238; Dz. U. nr 228 z 2008 r., poz. 1514; Dz. U. nr 56 z 2009 r., poz. 461; Dz. U. nr 239 z 2010 r., poz.1597; Dz. U. z 2012 r., poz. 1289) stwierdzono, że:

- - budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. 
  Obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczącej
  ochrony odgromowej obiektów budowlanych (§ 53 ust. 2),
- instalacja piorunochronna, o której mowa w § 53 ust. 2, powinna być wykonana zgodnie z
   wymaganiami Polskich Norm dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych 
   (§ 184 ust. 3).

- 1. Uszkodzenia piorunowe
Oddziałujące na obiekt pioruny mogą powodować uszkodzenie samego obiektu oraz 
zagrożenie znajdujących się w nim osób i zawartości włącznie z uszkodzeniami 
wewnętrznych systemów. Uszkodzenia i awarie mogą również rozszerzać się na otoczenie obiektu oraz lokalne środowisko. Zasięg tego rozszerzenia zależy od właściwości obiektu i wyładowania piorunowego.
Główne właściwości obiektów ze względu na skutki oddziaływania piorunowego dotyczą:
- materiałów konstrukcyjnych,
- funkcji,
- użytkowników i zawartości,
- przyłączonych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz rurociągów,
- istniejących lub przewidywanych środków ochrony,
- zasięgu rozprzestrzeniania zagrożenia.
W tablicy nr 1 przedstawiono skutki oddziaływania pioruna na różne typy obiektów.

# Tablica 1.	Skutki oddziaływania pioruna na różne typy obiektów

| Obiekty | Typ obiektu wg funkcji i/lub zawartości | Skutki oddziaływania pioruna |
| --- | --- | --- |
|  | Dom mieszkalny | Przebicie instalacji elektrycznych, pożar i zniszczenie materiału. Uszkodzenie ograniczone zwykle do obiektów narażonych na uderzenie lub na przepływ prądu pioruna. Awaria zainstalowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz systemów (np. odbiorniki TV, komputery, modemy, telefony, itp.) |
|  | Budynek gospodarstwa rolnego | Główne ryzyko pożaru i niebezpiecznych napięć krokowych oraz szkód materialnych.. Wtórne ryzyko związane z utratą zasilania elektrycznego i zagrożeniem życia inwentarza w wyniku braku działania elektrycznych urządzeń wentylacji, dostawy pożywienia itp. |
|  | Teatr; hotel; szkoła; magazyn; teren sportowy | Uszkodzenie instalacji elektrycznej (np. elektrycznego oświetlenia), możliwe spowodowanie paniki. Awaria automatycznej sygnalizacji pożarowej, powodująca opóźnienie działania technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego |
|  | Bank; towarzystwo ubezpieczeniowe, handlowe itp. | Jak wyżej i dodatkowo problemy wynikające z przerwy w komunikacji oraz awarii komputerów i utraty danych |
|  | Szpital; dom opieki; więzienie | Jak wyżej i dodatkowo problemy z ludźmi szczególnej troski i trudności niesienia pomocy ludziom unieruchomionym. |
|  | Przemysł | Dodatkowe skutki zależne od zawartości fabryk, mające zasięg od drugorzędnych do nietolerowanych uszkodzeń i strat produkcyjnych |
|  | Muzea i miejsca archeologiczne; kościoły | Utrata bezcennej spuścizny kulturowej |
|  | Telekomunikacja; instalacje energetyczne | Niedopuszczalna utrata usług publicznych |
|  | Fabryka sztucznych ogni i amunicji | Konsekwencje pożaru i eksplozji instalacji i jej otoczenia |
|  | Instalacje chemiczne; rafinerie; instalacje nuklearne; laboratoria i instalacje biochemiczne | Pożar i niesprawność instalacji ze szkodliwym oddziaływaniem na lokalne i globalne środowisko |

## 2. Rodzaje strat

## Straty jakie mogą wystąpić w obiekcie są następujące:
- L1 utrata życia ludzkiego,
- L2 utrata usług publicznych,
- L3 utrata dziedzictwa kulturowego,
- L4 utrata wartości ekonomicznej obiektu i jego zawartości.

## 3. Potrzeba ochrony odgromowej
Aby ustalić czy ochrona odgromowa obiektu jest potrzebna, należy dokonać oceny ryzyka. Ryzyko R jest wartością prawdopodobnych średnich rocznych strat. 
Następujące ryzyka powinny być brane pod uwagę:
- R1  ryzyko utraty życia ludzkiego,
- R2  ryzyko utraty usługi publicznej,
- R3  ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego.
Aby wyznaczyć wartość ryzyka R, należy obliczyć jego komponenty. Każde ryzyko R jest sumą jego komponentów.
Komponenty ryzyka dla obiektu:
- komponent związany z fizycznym uszkodzeniem obiektu,
- komponent związany z awarią wewnętrznego układu wywołaną przez piorunowy impuls
   elektromagnetyczny (LEMP) lub przez przepięcia indukowane w liniach wchodzących do
   obiektu
- komponent związany z porażeniem istot żywych napięciami dotykowymi wewnątrz obiektu
   i napięciami krokowymi w strefach do 3 m na zewnątrz obiektu.
Każdy komponent ryzyka może być wyrażony za pomocą następującego równania:
                                 RX = NX×PX×LX
w którym:
NX  jest liczbą groźnych zdarzeń w roku uzależnioną od gęstości piorunowych wyładowań
       doziemnych Ng  oraz fizycznej charakterystyki poddawanego ochronie obiektu, jego 
       otoczenia i gruntu,    
PX   jest prawdopodobieństwem uszkodzenia obiektu zależnym od charakterystyki  
        poddawanego ochronie obiektu i od stosowanych środków ochrony,
LX    jest stratą wynikową zależną od przeznaczenia obiektu, obecności ludzi, typu usług, 
        wartości dóbr i od środków przeznaczonych do ograniczenia rozmiaru strat.

## W celu obliczenia średniej rocznej liczby groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w obiekt ND  należy mnożyć gęstość piorunowych wyładowań doziemnych Ng przez równoważną
powierzchnię zbierania wyładowań przez obiekt Ad.
                                        ND= Ng× Ad

Gęstość piorunowych wyładowań doziemnych Ng jest liczbą wyładowań piorunowych na km2
na rok. Wartość ta jest dostępna w sieci lokalizacji wyładowań doziemnych w wielu 
obszarach świata. W przypadku jej niedostępności, dla umiarkowanych szerokości 
geograficznych, można stosować następujący wzór:
                                         Ng  = 0,1 Td
w którym:
Td jest liczbą dni burzowych w roku ustaloną na podstawie map izokeraunicznych.

W Polsce, gęstość piorunowych wyładowań doziemnych Ng w rejonie usytuowania obiektu, należy przyjmować według danych zawartych w normie PN-86/E-05003/01, to jest Ng = 1,8 wyładowań na km2 i na rok dla terenów o szerokości geograficznej powyżej 51o 30’ oraz 
Ng = 2,5 wyładowań na km2 i na rok dla pozostałych terenów kraju.

Równoważna powierzchnia zbierania wyładowań przez obiekt Ad jest określana jako obszar 
powierzchni ziemi, na który przypada tyle samo bezpośrednich wyładowań co w obiekt. W każdym przypadku za minimalne pole równoważnej powierzchni zbierania wyładowań 
piorunowych uznaje się poziomy rzut samego obiektu.
W przypadku obiektów odosobnionych na płaskim terenie, powierzchnia zbierania Ad  jest powierzchnią określoną przez przecięcie się powierzchni ziemi z linią prostą o nachyleniu 1/3, przechodzącą od górnej części obiektu (dotykającą go tam) i obracającą się wokół niego.
Określenie wartości Ad może być dokonane graficznie lub matematycznie.
Dla obiektu odosobnionego prostopadłościennego o długości L, szerokości W i wysokości H na płaskim terenie, powierzchnia zbierania Ad wynosi:

## Ad = L×W+6×H×(L+W)+9×π×H2

Jeżeli obiekt ma kształt złożony, np. jest wyposażony w podwyższone nadbudówki dachu, powierzchnia zbierania powinna być wyznaczana metodą graficzną. Powierzchnia zbierania może być również obliczona ze wzoru::

## Ad = 9×π×H 2
  w którym:
H jest wysokością nad powierzchnią ziemi najwyższej części obiektu (nadbudówki).

## Prawdopodobieństwa uszkodzeń powstałych w obiekcie wskutek wyładowań piorunowych zależą od właściwości konstrukcyjnych oraz zastosowanych środków ochrony odgromowej.
Wybrane wartości prawdopodobieństwa przedstawione są w tablicach nr 2, 3 i 4.

## Tablica 2. Wartości prawdopodobieństwa PA, że wyładowanie w obiekt wywoła 
                  porażenie istot żywych wskutek napięć dotykowych i krokowych

| ## Środek ochrony | ## PA |
| --- | --- |
| ## Brak środków ochrony | ## 1 |
| ## Elektryczna izolacja dostępnych przewodów odprowadzających (np. co najmniej 3 mm usieciowany polietylen) | ## 10 -2 |
| ## Skuteczna ekwipotencjalizacja gruntu | ## 10 -2 |
| ## Napisy ostrzegawcze | ## 10 -1 |

## Tablica 3. Wartości prawdopodobieństwa PB w zależności od środków do redukcji
                  uszkodzenia fizycznego

| Charakterystyka obiektu | Klasa urządzenia piorunochronnego (LPS) | PB |
| --- | --- | --- |
| Obiekt niechroniony przez LPS | - | 1 |
| Obiekt chroniony przez LPS | IV | 0,2 |
|  | III | 0,1 |
|  | II | 0,05 |
|  | I | 0,02 |
| Obiekt wyposażony w zwody, dostosowane do LPS I, oraz w ciągłe metalowe lub żelbetowe konstrukcje, spełniające rolę układu naturalnych przewodów odprowadzających |  | 0,01 |
| Obiekt wyposażony w metalowy dach lub w układ zwodów, obejmujący możliwe elementy naturalne i zapewniający ochronę każdej instalacji dachowej przed uderzeniami pioruna, oraz w ciągłe metalowe lub żelbetowe konstrukcje spełniające rolę układu naturalnych przewodów odprowadzających |  | 0,001 |

## Prawdopodobieństwo PC, że wyładowanie w obiekt spowoduje awarię układów 
wewnętrznych, zależy od przyjętego układu skoordynowanych urządzeń do ograniczania przepięć (SPD), zgodnie z warunkiem:

## PC = PSPD

## Tablica 4. Wartości prawdopodobieństwa PSPD w zależności od poziomu ochrony 
                    odgromowej (LPL), któremu zostały przyporządkowane urządzenia do 
                    ograniczania przepięć (SPD)

| ## LPL | ## PSPD |
| --- | --- |
| ## Brak układu skoordynowanych SPD | ## 1 |
| ## III- IV | ## 0,03 |
| ## II | ## 0,02 |
| ## I | ## 0,01 |
| ## W przypadku SPD mających lepsze charakterystyki ochronne w porównaniu z wymaganymi podanymi dla LPL I i przy stosownych lokalizacjach instalacji | ## 0,005 – 0,01 |

## Strata LX odnosi się do średniego rozmiaru  szczególnego typu uszkodzenia, które może być spowodowane przez wyładowanie piorunowe, przy uwzględnieniu zarówno jego rozpiętości, jak i skutków.
Jej wartość zależy od:
- liczby osób i czasu, przez jaki one pozostają w zagrożonym miejscu,
- rodzaju i znaczenia świadczonych usług publicznych,
- wartości mienia naruszonego przez uszkodzenie.
Stosowane są następujące symbole:
- Lt oznacza stratę wskutek porażenia przy napięciach dotykowych i krokowych,
- Lf oznacza stratę wskutek uszkodzenia fizycznego,
- Lo oznacza stratę wskutek awarii układów wewnętrznych.

## Ochrona odgromowa jest potrzebna jeżeli ryzyko R(R1 do R3) jest większe od tolerowanego jego poziomu RT
                                         R> RT

## W takim przypadku należy zastosować środki ochrony odgromowej, aby zredukować  ryzyko R do tolerowanego poziomu RT
                                         
                                         R≤ RT

## Oprócz ustalenia potrzeby stosowania ochrony odgromowej obiektu, może być przydatne określenie ekonomicznych korzyści ze stosowania środków ochrony w celu redukcji strat ekonomicznych L4. W takim przypadku należy oszacować ryzyko R4 utraty dóbr 
ekonomicznych. Oszacowanie ryzyka R4 pozwala ocenić koszty strat ekonomicznych z uwzględnieniem i bez uwzględnienia stosowanych środków ochrony.    
 
Typowe wartości tolerowanego ryzyka podane są w tablicy nr 5.

Tablica 5. Typowe wartości tolerowanego ryzyka RT

| Rodzaj straty | RT (rok–1) |
| --- | --- |
| Utrata życia ludzkiego lub trwałe kalectwo | 10–5 |
| Utrata usługi publicznej | 10–3 |
| Utrata dziedzictwa kulturowego | 10–3 |

4. Poziom ochrony odgromowej (LPL)
Wprowadza się cztery poziomy ochrony odgromowej (od I do IV) oraz ustala się zestaw  maksymalnych i minimalnych parametrów prądu pioruna.
Maksymalne wartości parametrów prądu pioruna dla różnych poziomów ochrony są podane w tablicy nr 6 natomiast minimalne wartości parametrów prądu pioruna dla różnych poziomów ochrony są podane w tablicy nr 7.
Maksymalne wartości parametrów prądu pioruna mają zastosowanie przy projektowaniu 
elementów ochrony odgromowej (np. przekroju przewodów, grubości blachy, zdolności 
prądowej urządzeń do ograniczania przepięć (SPD), odstępu izolacyjnego przeciw 
niebezpiecznym iskrom).
Minimalne wartości parametrów prądu pioruna mają zastosowanie przy wyznaczaniu 
promienia toczącej się kuli w celu określenia strefy ochrony odgromowej LPZ OB do której nie może przedostawać się bezpośrednie uderzenie pioruna. Mają one zastosowanie przy rozmieszczaniu zwodów i przy wyznaczaniu strefy ochrony odgromowej LPZ OB.
W tablicy nr 8 podane są prawdopodobieństwa, że parametry prądu pioruna są mniejsze niż wartości maksymalne wyznaczone dla każdego poziomu ochrony i odpowiednio większe niż wartości minimalne wyznaczone dla każdego poziomu ochrony .

Tablica 6. Maksymalne wartości parametrów prądu pioruna

| Pierwszy udar krótki | Poziom ochrony odgromowej (LPL) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry charakteryzujące prąd piorunowy | I | II | III | IV |
| Wartość szczytowa I w kA | 200 | 150 | 100 | 100 |
| Ładunek udaru krótkiego Q w C | 100 | 75 | 50 | 50 |
| Energia właściwa W/R w MJ/Ω | 10 | 5,6 | 2,5 | 2,5 |
| Parametry czasu T1/T2 w µs/µs | 10/350 |  |  |  |
| Następny udar krótki | Poziom ochrony odgromowej (LPL) |  |  |  |
| Parametry charakteryzujące prąd piorunowy | I | II | III | IV |
| Wartość szczytowa I w kA | 50 | 37,5 | 25 | 25 |
| Średnia stromość di/dt w kA/ µs | 200 | 150 | 100 | 100 |
| Parametry czasu T1/T2 w µs/µs | 0,25/100 |  |  |  |
| Udar długi | Poziom ochrony odgromowej (LPL) |  |  |  |
| Parametry charakteryzujące prąd piorunowy | I | II | III | IV |
| Ładunek udaru długiego Q w C | 200 | 150 | 100 | 100 |
| Parametry czasu T w s | 0,5 |  |  |  |
| Wyładowanie | Poziom ochrony odgromowej (LPL) |  |  |  |
| Parametry charakteryzujące prąd piorunowy | I | II | III | IV |
| Ładunek całkowity wyładowania Q w C | 300 | 225 | 150 | 150 |

Tablica 7. Minimalne wartości parametrów prądu pioruna i odpowiadający im promień
                  toczącej się kuli

| Kryteria przechwytywania | Poziom ochrony odgromowej (LPL) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Minimalny prąd szczytowy I w kA | 3 | 5 | 10 | 16 |
| Promień toczącej się kuli r w m | 20 | 30 | 45 | 60 |

Tablica 8. Prawdopodobieństwa dla granic parametrów prądu pioruna

| Prawdopodobieństwo, że parametry prądu pioruna: | Poziom ochrony odgromowej (LPL) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| są mniejsze niż maksymalne wartości podane w tablicy 6 | O,99 | 0,98 | 0,97 | 0,97 |
| są większe niż minimalne wartości podane w tablicy 7 | 0,99 | 0,97 | 0,91 | 0,84 |

5. Strefy ochrony odgromowej (LPZ)
Środki ochrony, takie jak urządzenia piorunochronne (LPS), przewody osłonowe, ekrany 
magnetyczne i urządzenia do ograniczania przepięć (SPD) określają strefy ochrony 
odgromowej (LPZ).
Strefy LPZ zlokalizowane ku wnętrzu od środka ochrony charakteryzują się znaczną redukcją piorunowego impulsu elektromagnetycznego (LEMP) w stosunku do LEMP na zewnątrz LPZ.
Z uwagi na zagrożenie piorunowe zostały określone następujące strefy LPZ:

LPZ OA       strefa, w której zagrożenie jest wywoływane bezpośrednim wyładowaniem 
                    piorunowym i całkowitym jego polem elektromagnetycznym.

LPZ OB          strefa chroniona przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym ale 
                    zagrożona oddziaływaniem całkowitego piorunowego pola 
                    elektromagnetycznego.

LPZ 1           strefa w której prąd udarowy jest ograniczony przez jego podział i przez SPD na
                     jej granicy.

LPZ 2...,n      strefa w której prąd udarowy może być dalej ograniczony przez jego podział
                      i dodatkowe SPD na granicy. Dodatkowe ekranowanie przestrzenne może być
                      zastosowane w celu dalszego osłabienia piorunowego pola 
                      elektromagnetycznego.

6. Ochrona obiektów
6.1. Ochrona w celu redukcji szkody fizycznej i zagrożenia życia
Obiekt poddawany ochronie powinien znajdować się wewnątrz strefy LPZ OB lub wyższej. Uzyskuje się to przez zastosowanie urządzenia piorunochronnego (LPS).
LPS składa się z urządzenia zewnętrznego i urządzenia wewnętrznego.
Zadaniem zewnętrznego LPS jest:
- przejęcie wyładowania piorunowego skierowanego w obiekt za pomocą układu zwodów,
- odprowadzenie prądu pioruna bezpiecznie do ziemi za pomocą układu przewodów 
   odprowadzających,
- rozproszenie prądu pioruna w ziemi za pomocą układu uziomowego.
Zadaniem wewnętrznego LPS jest zapobieganie niebezpiecznemu iskrzeniu w obiekcie, przy zastosowaniu:
- połączeń wyrównawczych, lub 
- odstępu izolacyjnego zapewniającego elektryczną izolację pomiędzy elementami LPS a 
   innymi przewodzącymi elektrycznie elementami wewnątrz obiektu.

6.2. Ochrona w celu redukcji awarii urządzeń wewnętrznych
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP) w celu redukcji ryzyka awarii urządzeń wewnętrznych powinna ograniczać:
- przepięcia powodowane wyładowaniami piorunowymi w obiekt,
- przepięcia powodowane wyładowaniami piorunowymi obok obiektu,
- przepięcia przenoszone przez przyłączone do obiektu linie,
- bezpośrednie sprzężenia pola magnetycznego z wewnętrznymi urządzeniami.
Urządzenia poddawane ochronie powinny być umieszczone w strefie LPZ 1 lub wyższej. 
Uzyskuje się to za pomocą ekranów magnetycznych osłabiających indukujące pole
magnetyczne i/lub właściwego, redukującego pętle indukcyjne, wyboru tras przewodów.
Na granicach LPZ powinny być przewidziane połączenia dla części i urządzeń metalowych przekraczających te granice. Połączenia te mogą być dokonane za pomocą przewodów 
wyrównawczych lub za pomocą urządzeń do ograniczania przepięć (SPD).  
Skuteczną ochronę od przepięć, powodujących awarie urządzeń wewnętrznych, uzyskuje się za pomocą skoordynowanych SPD, ograniczających napięcia poniżej znamionowej 
wytrzymałości udarowej poddawanego ochronie układu.

7. Urządzenie piorunochronne (LPS)
7.1. Klasa LPS
Zostały określone cztery klasy LPS w sposób odpowiadający poziomom ochrony 
odgromowej (LPL).

Tablica 9. Powiązanie poziomów ochrony odgromowej (LPL) z klasami LPS

| Poziom ochrony odgromowej (LPL) | Klasa LPS |
| --- | --- |
| I | I |
| II | II |
| III | III |
| IV | IV |

Każda klasa LPS jest charakteryzowana przez następujące dane:

- parametry prądu pioruna,
- promień toczącej się kuli, wymiar oka sieci, kąt ochronny,
- typowe odległości między przewodami odprowadzającymi i pomiędzy przewodami 
   otokowymi,
- odstęp izolacyjny przeciwdziałający niebezpiecznemu iskrzeniu,
- minimalna długość uziomów.

7.2. Ciągłość konstrukcji stalowej w obiektach żelbetowych
Konstrukcja stalowa w obiektach żelbetowych jest uznawana za galwanicznie ciągłą, jeżeli wzajemne połączenia pionowych i poziomych prętów są w przeważającej części spawane lub w inny sposób solidnie łączone. Połączenia prętów pionowych powinny być spawane, 
zaciskane lub wiązane na zakładkę o długości równej co najmniej 20-krotnej ich średnicy.
Całkowita rezystancja połączeń prętów zbrojenia od części najwyższej do poziomu ziemi nie
powinna być większa niż 0,2 .

8. Zewnętrzny LPS
Zewnętrzny LPS jest przeznaczony do przejmowania bezpośrednich wyładowań piorunowych w obiekt, włącznie z wyładowaniami w bok obiektu, i odprowadzenia prądu pioruna od punktu trafienia do ziemi oraz rozpraszania tego prądu w ziemi.
W większości zewnętrzny LPS może być mocowany do poddawanego ochronie obiektu.
Izolowany zewnętrzny LPS powinien być brany pod uwagę, gdy cieplne i wybuchowe skutki w punkcie uderzenia lub w przewodach z prądem pioruna mogą powodować uszkodzenia obiektu lub jego zawartości. Typowe przykłady dotyczą obiektów z pokryciem palnym oraz obiektów z palnymi ścianami i obszarami zagrożonymi wybuchem lub pożarem.
Izolowany zewnętrzny LPS może być również brany pod uwagę, gdy wrażliwość zawartości obiektu zobowiązuje do redukcji pola elektromagnetycznego promieniowanego przez impuls 
prądu pioruna płynącego w przewodzie odprowadzającym.
Naturalne elementy wykonane z materiałów przewodzących, które występują w obiekcie, 
mogą być użyte jako części LPS.
Zewnętrzny LPS składa się z:
- zwodów,
- przewodów odprowadzających,
- uziemienia.
8.1. Zwody
Zwody mogą być utworzone przez dowolną kombinację następujących elementów:
- prętów (włącznie z wolnostojącymi masztami),
- przewodów zawieszonych,
- przewodów w układzie oczkowym.
Elementy układu zwodów instalowanych na dachu powinny być umieszczane w narożnikach, wystających punktach i krawędziach (szczególnie na górnym poziomie każdej fasady) 
zgodnie z następującymi metodami:
- metoda kąta ochronnego,
- metoda toczącej się kuli,
- metoda oczkowa.
Metoda toczącej się kuli jest odpowiednia w każdym przypadku.
Metoda kąta ochronnego jest odpowiednia dla budynków o prostych kształtach, ale podlega
ograniczeniom wysokości zwodu podanym w tablicy nr 10.
Metoda oczkowa jest odpowiednia tam, gdzie są poddawane ochronie płaskie powierzchnie.
Wartości kąta ochronnego, promienia toczącej się kuli i wymiarów siatki zwodów, dla każdej klasy LPS, są podane w tablicy nr 10.

Tablica 10. Maksymalne wartości promienia toczącej się kuli, wymiarów siatki i kąta 
                    ochronnego odpowiadających klasom LPS

|  | Metoda ochrony |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasa LPS | Promień toczącej się kuli r m | Wymiary siatki W m | Kąt ochronny ao |
| I | 20 | 5 x 5 | Patrz rysunek nr 1 |
| II | 30 | 10 x10 |  |
| III | 45 | 15 x 15 |  |
| IV | 60 | 20 x 20 |  |

H – wysokość zwodu od płaszczyzny odniesienia przestrzeni poddawanej ochronie

Rys. 1. Wartości kąta ochronnego

8.1.1. Rozmieszczanie zwodów przy zastosowaniu metody kąta ochronnego
Przestrzeń chroniona przez zwód pionowy ma kształt okrągłego stożka z wierzchołkiem umieszczonym na osi zwodu. Przestrzeń tę określa kąt ochronny α, równy połowie kąta 
wierzchołkowego stożka i zależny od klasy LPS oraz od wysokości zwodu, jak podano w 
tablicy nr 10 oraz na rysunkach nr 1 i nr 2.

A- wierzchołek zwodu
   B- płaszczyzna odniesienia
OC- promień przestrzeni chronionej
    h1- wysokość zwodu od płaszczyzny odniesienia przestrzeni poddawanej ochronie
    α – kąt ochronny 
    
Rys. 2. Przestrzeń chroniona przez zwód pionowy

Przestrzeń chroniona przez zwód poziomy wysoki wynika z nałożenia przestrzeni 
chronionych przez pozorne zwody pionowe, mające wierzchołki na zwodzie poziomym. Przykład przestrzeni chronionej takim zwodem jest pokazany na rysunku nr 3.

A- wierzchołek zwodu
   B- płaszczyzna odniesienia
OC- promień przestrzeni chronionej
    h1- wysokość zwodu od płaszczyzny odniesienia przestrzeni poddawanej ochronie
    α – kąt ochronny

Rys. 3. Przestrzeń chroniona przez zwód poziomy wysoki zawieszony

8.1.2. Rozmieszczanie zwodów przy zastosowaniu metody toczącej się kuli
Przy stosowaniu metody toczącej się kuli, rozmieszczenie zwodów jest właściwe, jeżeli żaden punkt obiektu poddawanego ochronie nie styka się z kulą o promieniu r, toczoną wokół i po górnej powierzchni obiektu we wszystkich możliwych kierunkach, przy czym promień r 
zależy od klasy LPS jak podano w tablicy nr 10. W ten sposób kula dotyka jedynie układu zwodów jak pokazano na rysunku nr 4.

Rys. 4. Układ zwodów zgodnie z metodą toczącej się kuli 

8.1.3. Rozmieszczanie zwodów przy zastosowaniu metody oczkowej
Metoda oczkowa jest właściwa dla poziomych i nachylonych dachów bez krzywizny oraz do ochrony płaskich bocznych powierzchni przed wyładowaniami bocznymi.
Przy ochronie powierzchni płaskich, odpowiednia jest sieć zwodów poziomych, obejmująca całą powierzchnię z uwzględnieniem następujących postanowień:
a) przewody zwodów są układane:
    - na krawędziach dachu.
    - na częściach wystających dachu,
    - na kalenicy dachu, jeżeli nachylenie dachu przekracza 1/10. W tym przypadku zamiast
       sieci mogą być stosowane równoległe przewody zwodów, pod warunkiem, że odległość
       między nimi nie jest większa niż wymagana szerokość oka,
b) wymiary oka sieci zwodów nie są większe niż podane w tablicy nr 10,
c) sieć zwodów jest ukształtowana tak, że zawsze prąd pioruna będzie mógł odpłynąć do
    uziomu przez co najmniej dwie różne drogi przewodzące,
d) żadna instalacja metalowa nie wystaje na zewnątrz przestrzeni chronionej przez układ
    zwodów,
e) przewody układu zwodów przebiegają po możliwie najkrótszej i najbardziej bezpośredniej
    drodze.

8.1.4. Zwody do ochrony przed wyładowaniami bocznymi w wysokie obiekty
Przy obiektach wyższych niż 60 m mogą pojawiać się wyładowania boczne, zwłaszcza 
trafiające w narożniki i krawędzie obiektu.
Układ zwodów powinien być zainstalowany tak, aby ochronił górną część wysokich obiektów (t.j 20% wysokości obiektu od góry) i umieszczonych na niej urządzeń.
Reguły rozmieszczania zwodów na dachu mają zastosowanie do zwodów instalowanych na ścianach górnych części obiektów.
Ponadto w przypadku obiektów wyższych niż 120 m powinny być chronione wszystkie 
części, które mogą być zagrożone powyżej 120 m.

8.1.5. Instalowanie zwodów
Zwody nieizolowane od poddawanego ochronie obiektu mogą być instalowane jak następuje:
- jeżeli dach jest wykonany z materiału niepalnego, to zwody mogą być umieszczane na 
   powierzchni dachu,
- jeżeli dach jest wykonany z materiału łatwopalnego, to zwody należy instalować w 
   odległości 0,10 m od powierzchni dachu, a dla dachów krytych strzechą ta odległość 
   powinna wynosić 0,15 m,
- łatwopalne części obiektu poddawanego ochronie nie powinny stykać się z elementami 
   zewnętrznego LPS i nie powinny być umieszczone pod jakąkolwiek metalową powłoką
   dachu, która może być przebita przez wyładowanie piorunowe.

8.1.6. Wykorzystanie części przewodzących obiektu jako zwody
Następujące części przewodzące obiektu można wykorzystać jako naturalne elementy 
zwodów i części LPS.
a) Metalowe warstwy pokrycia obiektu poddawanego ochronie pod warunkiem, że:
    - galwaniczna ciągłość połączeń między różnymi częściami jest trwała (np. jest 
      wykonana za pomocą twardego lutowania, spawania, zgniatania, ząbkowania, skręcania
      lub śrubowania),
    - grubość metalowej warstwy jest nie mniejsza niż wartość t’ podana w tablicy nr 11 jeżeli
      jest dopuszczalne przebicie tej warstwy lub nie ma niebezpieczeństwa  zapalenia pod
      spodem łatwopalnych substancji,
    - grubość metalowej warstwy jest nie mniejsza niż wartość t podana w tablicy nr 11, jeżeli
      jest konieczne przeciwdziałanie przebiciu tej warstwy lub wystąpieniu problemów
      związanych punktowym jej przegrzaniem,
    - nie są one pokryte materiałem izolacyjnym (cienkie pokrycie farbą ochronną lub asfaltem
      o grubości 1 mm lub warstwą PVC grubości 0,5 mm nie jest uznawane za izolator).
b) Metalowe elementy konstrukcji dachu pod spodem niemetalowego pokrycia dachu, pod 
    warunkiem, że pokrycie to może być wyłączone z obiektu poddawanego ochronie.
c) Metalowe części takie jak: ozdoby, balustrady, rury, obróbki metalowe itp., o przekrojach
    nie mniejszych niż podane dla standardowych elementów zwodów.
d) Rury i zbiorniki metalowe na dachu, pod warunkiem, że są one wykonane z materiału o 
    grubościach i przekrojach zgodnych z tablicą nr 13.
e) Rury i zbiorniki metalowe zawierające łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny, pod 
    warunkiem, że są one wykonane z materiału o grubości nie mniejszej niż odpowiednia 
    wartość t podana w tablicy nr 11 i że wzrost temperatury wewnętrznej powierzchni w
    punkcie uderzenia nie stworzy zagrożenia oraz uszczelki w połączeniach kołnierzowych
    są metalowe lub ich strony są w inny sposób należycie złączone.

| Klasa LPS | Materiał | Grubośća t mm | Grubośćb t’ mm |
| --- | --- | --- | --- |
| I do IV | Ołów | - | 2,0 |
|  | Stal (nierdzewna, ocynkowana) | 4 | 0,5 |
|  | Tytan | 4 | 0,5 |
|  | Miedź | 5 | 0,5 |
|  | Aluminium | 7 | 0,65 |
|  | Cynk | - | 0,7 |
| a t zapobiega przebiciu, punktowemu przegrzaniu lub zapłonowi. b t’ tylko dla warstwy metalowej, gdy nie są istotne problemy przebicia, punktowego przegrzania lub zapłonu. |  |  |  |

Tablica 11. Minimalna grubość warstw metalowych lub rur metalowych w układzie
                    zwodów

8.2. Przewody odprowadzające
Przewody odprowadzające powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby od punktu 
uderzenia pioruna do ziemi:
a) istniało kilka równoległych dróg prądowych,
b) długość dróg prądowych była jak najmniejsza,
c) wykonane były połączenia wyrównawcze z przewodzącymi częściami obiektu. 
Boczne połączenia przewodów odprowadzających należy wykonywać na poziomie ziemi
i w odstępach co 10 m  do 20 m wysokości zgodnie z tablicą nr 12.
Zainstalowanie możliwie najwięcej przewodów odprowadzających w jednakowych odstępach
wokół obwodu, wzajemnie połączonych przewodami otokowymi, redukuje 
prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznego iskrzenia i ułatwia ochronę wewnętrznych
instalacji. Warunek ten jest spełniony w obiektach o szkieletach metalowych i w obiektach
żelbetowych, w których wzajemnie połączona stal jest galwanicznie ciągła.
Typowe odległości między przewodami odprowadzającymi i między przewodami otokowymi
są podane w tablicy nr 12.

Tablica 12. Typowe odległości między przewodami odprowadzającymi i pomiędzy
                     przewodami otokowymi

| Klasa LPS | Typowe odległości m |
| --- | --- |
| I | 10 |
| II | 10 |
| III | 15 |
| IV | 20 |

8.2.1. Rozmieszczenie przewodów odprowadzających w izolowanym LPS
a) Jeżeli zwody pionowe znajdują się na oddzielnych masztach (lub na jednym maszcie) 
    niewykonanych z metalu lub z wzajemnie połączonej stali zbrojeniowej, to jest niezbędny
    przynajmniej jeden przewód odprowadzający dla każdego masztu.
    Dla masztów wykonanych z metalu lub z wzajemnie połączonej stali zbrojeniowej nie są
    wymagane żadne dodatkowe przewody odprowadzające.
b) Jeżeli zwody składają się z zawieszonych wysoko przewodów poziomych (lub jednego
    przewodu) to niezbędny jest przynajmniej jeden przewód odprowadzający dla każdej 
    konstrukcji wsporczej.
c) Jeżeli zawieszone wysoko zwody poziome tworzą sieć oczkową, to jest niezbędny 
    przynajmniej jeden przewód odprowadzający na każdym podpartym końcu zwodu.

8.2.2. Rozmieszczenie przewodów odprowadzających w nieizolowanym LPS 
Liczba przewodów odprowadzających w każdym nieizolowanym LPS nie powinna być
mniejsza niż dwa. Przewody powinny być równomiernie rozmieszczone wokół obwodu obiektu poddawanego ochronie przy uwzględnieniu architektonicznych i praktycznych 
ograniczeń. 
Typowe odległości pomiędzy przewodami odprowadzającymi są podane w tablicy nr 12.
Przewód odprowadzający powinien być instalowany w miarę możliwości przy każdym
odsłoniętym narożniku obiektu.

8.2.3. Instalowanie przewodów odprowadzających
Przewody odprowadzające powinny być instalowane wzdłuż odcinków prostych i pionowych
tak, aby zapewniły one najkrótszą i najbardziej bezpośrednią drogę do ziemi. Tworzenie pętli
powinno być eliminowane. W przypadku sytuacji pokazanej na rysunku nr 5 odstęp S, 
mierzony w przerwie pomiędzy dwoma punktami przewodu, i długość l przewodu pomiędzy tymi punktami powinny odpowiadać postanowieniom podanym w punkcie 9.2.
Przewody odprowadzające nie powinny być instalowane ani w rynnach, ani w rurach 
spustowych nawet, jeżeli są one przykryte materiałem izolacyjnym.
Przewody odprowadzające LPS nieizolowane od obiektu poddawanego ochronie mogą być instalowane następująco:
- jeżeli ściana jest wykonana z materiału niepalnego, to przewody odprowadzające mogą być
  umieszczone na powierzchni ściany lub w ścianie,
- jeżeli ściana jest wykonana z materiału łatwopalnego, to przewody odprowadzające mogą
  być umieszczone na powierzchni ściany, pod warunkiem, że wzrost ich temperatury pod
  wpływem przepływu prądu pioruna nie jest niebezpieczny dla materiału ściany,
- jeżeli ściana jest wykonana z materiału łatwopalnego a wzrost temperatury przewodów
   odprowadzających jest niebezpieczny, to przewody odprowadzające powinny być 
   umieszczone w taki sposób, aby odstęp między nimi a ścianą był zawsze większy niż 0,1 m.
   Wsporniki montażowe mogą mieć kontakt ze ścianą.
   Jeżeli wymaganego odstępu przewodu odprowadzającego od palnej ściany nie można 
   zapewnić, to przekrój przewodu nie powinien być mniejszy niż 100 mm2.

Rys. 5. Pętla w przewodzie odprowadzającym

8.2.4. Wykorzystanie części przewodzących obiektu jako przewody odprowadzające
Następujące części przewodzące obiektu powinny być brane pod uwagę jako naturalne 
przewody odprowadzające:
a) instalacje metalowe pod warunkiem, że:
    - galwaniczna ciągłość pomiędzy różnymi częściami jest trwała,
    - ich wymiary są przynajmniej równe wymiarom dla standardowych przewodów 
      odprowadzających.
    Rurociągi metalowe zawierające mieszaniny łatwopalne lub wybuchowe mogą być brane
    pod uwagę jako element naturalny przewodu odprowadzającego, jeżeli uszczelki w 
    połączeniach kołnierzowych są metalowe lub ich strony są w inny sposób należycie 
    złączone. 
b) zbrojenie stalowe w obiektach żelbetowych. Galwaniczna ciągłość prętów stalowego 
    zbrojenia powinna być zapewniona za pomocą zacisków lub spawania.
c) wzajemnie połączony stalowy szkielet konstrukcji obiektu.
    Jeżeli metalowy szkielet konstrukcji obiektów stalowych lub wzajemnie połączona stal
    zbrojenia obiektu są wykorzystywane jako przewody odprowadzające, nie są konieczne
    przewody otokowe.

d) elementy fasady, jak: szyny profilowe i metalowe elementy konstrukcyjne fasad, pod 
     warunkiem, że:
     - ich wymiary odpowiadają wymaganiom dla przewodów odprowadzających,
     - grubości warstw metalowych lub rur metalowych nie są mniejsze niż 0,5 mm,
     - jest zapewniona galwaniczna ciągłość ich połączeń w kierunku pionowym.

8.2.5. Zaciski probiercze
Przy połączeniu z uziomem każdy przewód odprowadzający, z wyjątkiem naturalnych 
przewodów odprowadzających zespolonych z uziomami fundamentowymi, powinien
 być wyposażony w zacisk probierczy.
Do celów pomiarowych konstrukcja zacisku powinna zapewnić możliwość jego rozłączania
za pomocą narzędzi. W normalnym użytkowaniu powinien być on zamknięty.

8.3. Uziemienie  
Z punktu widzenia ochrony odgromowej jest preferowany prosty zintegrowany układ 
uziomów, odpowiedni do wszystkich zastosowań, tj. do ochrony odgromowej, układów
elektroenergetycznych i układów telekomunikacyjnych.
Zalecana jest mała rezystancja uziemienia, mniejsza niż 10 Ω. 

8.3.1. Układ uziomów w warunkach ogólnych
W układach uziomów mają zastosowanie dwa podstawowe ich typy.

8.3.1.1. Układ uziomów typu A
Ten typ układu zawiera uziomy poziome i pionowe instalowane na zewnątrz obiektu 
poddawanego ochronie i przyłączane do każdego przewodu odprowadzającego.
W układach typu A całkowita liczba uziomów nie powinna być mniejsza niż dwa.
Minimalna długość każdego uziomu od podstawy każdego przewodu odprowadzającego
jest równa:
- l1            dla uziomów poziomych, lub
- 0,5 l1        dla uziomów pionowych (lub nachylonych),
gdzie l1 jest minimalną długością uziomów poziomych pokazanych na rysunku nr 6.
W przypadku uziomów złożonych składających się z uziomów poziomych i pionowych 
powinna być brana pod uwagę ich całkowita długość.
Zmniejszenie rezystancji uziemienia przez wydłużenie uziomów jest praktycznie możliwe do
60 m.
Minimalne długości określone na rysunku nr 6 mogą nie być brane pod uwagę pod 
warunkiem, że uzyskana została rezystancja uziemienia mniejsza niż 10 Ω.

Rys. 6. Minimalna długość l1 każdego uziomu zgodnie z klasą LPS

8.3.1.2. Układ uziomów typu B
Ten typ układu zawiera albo uziom otokowy, ułożony na zewnątrz obiektu poddawanego ochronie i pozostający w kontakcie z ziemią na długości równej przynajmniej 80% całkowitej jego długości, albo uziom fundamentowy. Takie uziomy mogą również tworzyć kratę.
W przypadku uziomu otokowego lub uziomu fundamentowego średni promień re, obszaru objętego tym uziomem nie powinien być mniejszy niż wartość l1, tj.:

re   ≥   l1

8.3.2. Instalowanie uziomów
Uziom otokowy typu B powinien być zakopany wokół obiektu na głębokości nie mniejszej
niż 0,6 m i w odległości 1 m od zewnętrznych ścian obiektu.
Uziomy typu A powinny być instalowane przy usytuowaniu górnego ich krańca na głębokości
nie mniejszej niż 0,6 m i zachowaniu najbardziej równomiernego ich rozkładu w celu
zminimalizowania skutków sprzężenia elektrycznego w ziemi.
Uziomy powinny być instalowane w sposób pozwalający na ich sprawdzanie podczas 
budowy.
Głębokość osadzenia i typ uziomów powinny być tak dobrane, aby zminimalizowały skutki korozji oraz wysychania i zamarzania gruntu, a przez to ustabilizowały klasyczną rezystancję 
uziemienia.

8.3.3. Uziomy naturalne
Wzajemnie połączona stal zbrojeniowa w fundamentach betonowych lub inne odpowiednie metalowe struktury podziemne powinny być wykorzystywane jako uziomy. Jeżeli jako uziom
jest wykorzystywane metalowe zbrojenie w betonie, to szczególną uwagę należy zwrócić na wzajemne połączenia stali zbrojeniowej, aby zapobiec mechanicznemu rozłupywaniu betonu.
Preferowaną metodą do połączeń przewodzących prądy piorunów jest spawanie i łączenie
zaciskowe.
Połączenia zewnętrznych obwodów ze wzajemnie połączonym zbrojeniem powinny być 
wykonane za pomocą zacisków lub spawania.
Spoiny w betonie powinny mieć długość równą co najmniej 30 mm. Krzyżujące się pręty
powinny być wygięte przed spawaniem tak, aby na długości co najmniej 50 mm przebiegały
równolegle.

8.4. Elementy LPS
Elementy LPS powinny wytrzymywać skutki elektromagnetyczne prądu pioruna i 
przewidywalne przypadkowe naprężenia bez ulegania uszkodzeniom.
 Materiał i kształt oraz minimalne wymiary przewodów i prętów na zwody i 
przewody odprowadzające są podane w tablicy nr 13.

Tablica 13. Materiał, kształt i minimalne wymiary przewodów i prętów na zwody i 
                    przewody odprowadzające

| Materiał | Kształt | Minimalna powierzchnia przekroju mm2 | Uwagi10) |
| --- | --- | --- | --- |
| Miedź | Taśma Drut7) Linka Pręt3),4) | 508) 508) 508) 200 | min. grubość 2 mm średnica 8 mm min. średnica każdego drutu 1,7 mm średnica 16 mm |
| Miedź ocynowana1) | Taśma Drut7) Linka | 508) 508) 508) | min. grubość 2 mm średnica 8 mm min. średnica każdego drutu 1,7 mm |
| Aluminium | Taśma Drut Linka | 70 508) 508) | min. grubość 3 mm średnica 8 mm min. średnica każdego drutu 1,7 mm |
| Stop aluminium | Taśma Drut Linka Pręt3) | 508) 50 508) 200 | min. grubość 2,5 mm średnica 8 mm min. średnica każdego drutu 1,7 mm średnica 16 mm |
| Stal ocynkowana ogniowo2) | Taśma Drut9) Linka Pręt3),4),9) | 508) 50 508) 200 | min. grubość 2,5 mm średnica 8 mm min. średnica każdego drutu 1,7 mm średnica 16 mm |
| Stal nierdzewna5) | Taśma6) Drut6) Linka Pręt3),4) | 508) 50 508) 200 | min. grubość 2 mm średnica 8 mm min. średnica każdego drutu 1,7 mm średnica 16 mm |
| 1) Minimalna grubość powłoki ogniowej lub galwanicznej 1 µm. 2) Powłoka powinna być gładka, ciągła i wolna od niejednorodności oraz mieć minimalną grubość 50 µm. 3) Odpowiednie tylko na zwody pionowe. Tam gdzie naprężenia mechaniczne, np. powodowane wiatrem, nie są krytyczne, tam można stosować zwody pionowe o długości do 1 m z pręta o średnicy 10 mm z dodatkowym mocowaniem. 4) Odpowiednie tylko na pręty wprowadzane do ziemi. 5) Chrom ≥ 16 %, nikiel ≥ 8 %, węgiel ≤ 0,07 %. 6) Dla stali nierdzewnej osadzonej w betonie i/lub stykającej się bezpośrednio z materiałem palnym, minimalne wymiary drutów powinny być zwiększone do 78 mm2 (średnica 10 mm), a taśm do 75 mm2 (minimalna grubość 3 mm). 7) W pewnych zastosowaniach, gdzie wytrzymałość mechaniczna nie stanowi zasadniczego wymagania, przekrój 50 mm2 (średnica 8 mm) może być zmniejszony do 28 mm2 (średnica 6 mm). 8) Jeżeli względy cieplne i mechaniczne są ważne, to wymiary te mogą być zwiększone do 60 mm2 dla taśm i do 78 mm2 dla drutów i linek. 9) Minimalny przekrój dla uniknięcia topnienia wynosi: 16 mm2 (miedź), 25 mm2 (aluminium), 50 mm2 (stal i stal nierdzewna) przy energii właściwej równej 10000 kJ/Ω. 10) Grubość, szerokość i średnica są określone przy ± 10% |  |  |  |

Przykłady wykorzystania elementów przewodzących obiektu jako naturalnych części urządzenia piorunochronnego przedstawione są w tablicy nr 14.

Tablica 14.	Przykłady wykorzystania elementów przewodzących obiektu jako naturalnych części urządzenia piorunochronnego

| Pokrycia dachowe | Rodzaj zwodu | Słupy nośne |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | żelbetowe | stalowe |
| Pokrycie izolacyjne na podłożu nie przewodzącym | poziomy niski na pokryciu niepalnym lub podwyższony na pokryciu palnym |  |  |
| Izolacja cieplna niepalna na blasze wewnętrznej | wykorzystana blacha wewnętrzna |  |  |
| Izolacja niepalna na płycie żelbetowej (przy dachach wylewanych) | wykorzystane zbrojenie płyty żelbetowej |  |  |
| Blacha zewnętrzna na dachu nie przewodzącym z izolacją niepalną lub trudno zapalną 1 | wykorzystana blacha zewnętrzna |  |  |
| Izolacja niepalna lub trudno zapalna między blachą zewnętrzną a wewnętrzną | wykorzystana blacha zewnętrzna (połączona z wewnętrzną) |  |  |
| 1 w przypadku izolacji palnej należy stosować zwody podwyższone |  |  |  |

9. Wewnętrzny LPS
Wewnętrzny LPS powinien eliminować możliwość pojawienia się niebezpiecznego iskrzenia w poddawanym ochronie obiekcie wskutek przepływu prądu w zewnętrznym LPS lub w innych częściach przewodzących obiektu.
Niebezpieczne iskrzenie między różnymi częściami może być wyeliminowane za pomocą:
- połączeń wyrównawczych,
- izolacji elektrycznej zewnętrznego LPS.

9.1. Połączenia wyrównawcze
Wyrównanie potencjałów jest uzyskiwane przez wzajemne połączenie LPS z:
- metalowymi częściami konstrukcyjnymi,
- metalowymi instalacjami,
- przyłączonymi do obiektu zewnętrznymi przewodzącymi częściami i liniami.
Środkami wzajemnych połączeń mogą być:
- przewody łączące, tam gdzie ciągłość galwaniczna połączeń nie jest zapewniona w sposób
  naturalny,
- urządzenia do ograniczania przepięć (SPD), tam gdzie bezpośrednie połączenie za pomocą
  przewodów łączących nie jest możliwe.
Urządzenia do ograniczania przepięć (SPD) powinny być instalowane w taki sposób, aby 
mogły być sprawdzane.
W przypadku izolowanego zewnętrznego LPS połączenie wyrównawcze  powinno być 
wykonane jedynie na poziomie ziemi.
W przypadku zewnętrznego LPS, który nie jest izolowany, połączenie wyrównawcze powinno być instalowane w części przyziemnej obiektu oraz tam, gdzie nie są spełnione wymagania 
dotyczące odstępów izolacyjnych.
Dla budynków wyższych niż 30 m zaleca się stosowanie połączeń wyrównawczych na 
poziomie 20 m i co 20 m powyżej tego poziomu.
Galwanicznie ciągłe przewodzące części obiektu mogą być użyte do realizacji połączeń 
wyrównawczych.
Jeżeli w rurociągach gazowych i wodnych występują wstawki izolacyjne, to powinny być one
mostkowane za pomocą SPD.

9.2. Izolacja elektryczna zewnętrznego LPS
Izolacja elektryczna pomiędzy zwodem lub przewodem odprowadzającym a konstrukcyjnymi częściami metalowymi i instalacjami metalowymi może być uzyskana przez zapewnienie 
pomiędzy częściami odstępu d większego niż wymagany odstęp izolacyjny S:

                                         S= kj × kc/km× l

gdzie:
kj   zależy od wybranej klasy LPS (patrz tablica nr 15)

kc   zależy od prądu pioruna płynącego w przewodach odprowadzających (patrz tablica nr 16)

km   zależy od materiału izolacji elektrycznej (patrz tablica nr 17)

l      jest długością w metrach, mierzoną wzdłuż zwodu lub przewodu odprowadzającego
       od punktu, w którym jest rozpatrywany odstęp izolacyjny, do punktu najbliższego 
       połączenia wyrównawczego

Tablica 15. Wartość współczynnika kj

| Klasa LPS | kj |
| --- | --- |
| I | 0,08 |
| II | 0,08 |
| III/IV | 0,04 |

Tablica 16. Wartość współczynnika kc

| Liczba przewodów odprowadzających n | kc |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 do 0,5 |
| 4 i więcej | 1 do 1/n |

Tablica 17. Wartość współczynnika km

| Materiał | km |
| --- | --- |
| Powietrze | 1 |
| Beton, cegły | 0,5 |
| Uwaga: Jeżeli występuje szeregowo kilka materiałów izolacyjnych, to należy przyjąć mniejszą wartość km |  |

W obiektach z metalowym lub ciągłym galwanicznie szkieletem zbrojenia betonu odstęp 
izolacyjny nie jest wymagany.

9.3. Urządzenia do ograniczania przepięć SPD  
Skuteczną ochronę od przepięć, powodujących awarie urządzeń wewnętrznych, uzyskuje się za pomocą skoordynowanych SPD, ograniczających napięcia poniżej znamionowej 
wytrzymałości udarowej poddawanego ochronie układu. Jeżeli w tym samym obwodzie są 
instalowane, jeden za drugim, dwa lub więcej SPD, to powinny być one skoordynowane tak, aby nastąpił między nimi podział energii zgodny z ich zdolnością do jej pochłaniania.
Dla zapewnienia skutecznej koordynacji, niezbędne jest uwzględnienie:
- właściwości poszczególnych SPD podawanych przez producenta,
- zagrożenia w miejscu zainstalowania SPD,
- charakterystyki urządzeń poddawanych ochronie.
Podstawowe zagrożenie piorunowe wiąże się z trzema typowymi udarami prądu pioruna:
- z pierwszym udarem krótkotrwałym,
- z następnymi udarami krótkotrwałymi,
- z udarem długotrwałym.
W koordynacji SPD, rozpatrywanej w kierunku odbiorów, czynnikiem dominującym przy 
rozważaniu podziału energii jest pierwszy udar krótkotrwały.
Prąd pierwszego udaru krótkotrwałego bezpośredniego wyładowania piorunowego może być symulowany przy użyciu fali o kształcie 10/350 µs.
Koordynacja energetyczna jest osiągnięta, jeżeli część energii, na oddziaływanie której każdy SPD jest narażony, jest mniejsza lub równa energii przez niego wytrzymywanej.
Wytrzymywana energia powinna być ustalona na podstawie:
- badania elektrycznego,
- informacji technicznej dostarczonej przez producenta SPD.
Koordynacja pomiędzy SPD może być osiągnięta przy użyciu jednej z następujących metod:
- koordynacja charakterystyk napięciowo prądowych (bez elementów odsprzęgających),
- koordynacja wykorzystująca specjalne elementy odsprzęgające (rezystancyjne lub 
  indukcyjne),
- koordynacja wykorzystująca wyzwalane SPD (bez elementów odsprzęgających).
Układy wewnętrzne są chronione jeżeli:
- ich udarowe napięcie wytrzymywane jest równe lub większe niż napięciowy poziom ochrony
   danego SPD, powiększony o przewidywany spadek napięcia na przewodach łączących,
- są one skoordynowane energetycznie z SPD od strony zasilania.
SPD powinny wytrzymywać prąd wyładowczy spodziewany w miejscu ich zainstalowania.
Powinny być zachowane odległości ochronne pomiędzy SPD a chronionym 
urządzeniem z uwagi na oscylacje oraz zjawiska indukcyjne.
Skoordynowany układ SPD powinien być zainstalowany jak następuje:
   - na wejściu linii do obiektu należy zainstalować SPD1, którego napięciowy poziom ochrony
     jest mniejszy lub równy niż udarowe napięcie wytrzymywane poddawanych ochronie 
     urządzeń wewnętrznych oraz zachowane są wymagania dotyczące odległości ochronnych,
   - jeżeli powyższe warunki nie są spełnione, należy zainstalować bliżej urządzenia dodatkowe
     SPD2, skoordynowane  energetycznie z SPD1 od strony zasilania oraz spełniające 
     wymienione wyżej wymagania ochrony,
   - jeżeli w dalszym ciągu powyższe warunki nie są spełnione należy zainstalować przy 
     urządzeniu chronionym dodatkowe SPD3, skoordynowane energetycznie z SPD1 i SPD2 od
     strony zasilania.       
 
W normie PN-IEC 60364-4-443 podane są kategorie wytrzymałości udarowej (kategorie przepięć) z uwzględnieniem miejsca zlokalizowania określonych urządzeń w instalacji. Zgodnie z powyższym wymagane znamionowe napięcia udarowe wytrzymywane urządzeń, dla sieci trójfazowej o napięciu nominalnym 230/400 V, wynoszą:

- 6 kV  dla  IV  kategorii wytrzymałości udarowej (kategorii przepięć),

- 4 kV  dla  III kategorii wytrzymałości udarowej (kategorii przepięć),

- 2,5 kV  dla  II kategorii wytrzymałości udarowej (kategorii przepięć),

- 1,5 kV  dla  I kategorii wytrzymałości udarowej (kategorii przepięć).

Poszczególne kategorie wytrzymałości udarowej (kategorie przepięć) dotyczą następujących elementów instalacji:
-  kategoria IV dotyczy urządzeń stosowanych w złączu instalacji elektrycznej budynku 
   lub w pobliżu złącza przed główną rozdzielnicą,

- -  kategoria III dotyczy urządzeń rozdzielczych i obwodów odbiorczych, na przykład:
   rozdzielnic, wyłączników, oprzewodowania, a w tym kabli, przewodów
   szynowych, puszek łączeniowych, łączników, gniazd wtyczkowych w instalacji stałej,
   stacjonarnych silników przyłączonych trwale do instalacji stałej itp.,

- -  kategoria II dotyczy odbiorników, na przykład: urządzeń gospodarstwa domowego,
   elektrycznych narzędzi przenośnych lub podobnych odbiorników,

- -  kategoria I dotyczy urządzeń specjalnie chronionych.

9.4. Wyszczególnienie obiektów wymagających wyposażenia w wymaganej klasy 
         urządzenie piorunochronne
Polski Komitet Ochrony Odgromowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich przedstawił 
propozycję zawierającą wyszczególnienie obiektów, które powinny być wyposażone w 
wymaganej klasy urządzenie piorunochronne. Propozycja ta przedstawiona jest w tablicy nr 18.

Tablica 18. Wyszczególnienie obiektów wyposażonych w wymaganej klasy urządzenie piorunochronne

| Charakterystyka obiektu |  |  | Klasa/poziom ochrony |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Cecha ogólna | Rodzaj lub przeznaczenie b) | I | II | III-IV |
| 1.1 | Obiekty usług publicznych w warunkach normalnego zagrożenia a) | Budynki administracyjne |  |  | X |
| 1.2 |  | Kina, teatry, szkoły, przedszkola |  |  | X |
| 1.3 |  | Kościoły z wieżą do 20 m |  |  | X |
| 1.4 |  | Muzea i obiekty historyczno-kulturowe |  |  | X |
| 1.5 |  | Hale targowe, widowiskowe itp. |  |  | X |
| 1.6 |  | Bazary |  |  | X |
| 1.7 |  | Zamknięte obiekty sportowe |  |  | X |
| 1.8 |  | Baseny i hale pływackie |  |  | X |
| 1.9 |  | Garaże (duże i średnie) |  |  | X |
| 2.1 | Obiekty przemysłowe i rzemieślnicze w warunkach normalnego zagrożenia | Biurowe |  |  | X |
| 2.2 |  | Produkcyjne, magazynowe a) |  |  | X |
| 2.3 |  | Gastronomiczne |  |  | X |
| 3.1 | Noclegownie | Hotele, zajazdy, pensjonaty |  |  | X |
| 3.2 |  | Duże hotele |  | X |  |
| 3.3 |  | Schroniska, hale noclegowe |  | X |  |
| 4.1 | Obiekty kolejowe | Obiekty ekspedycyjne (dworce, perony) a) |  |  | X |
| 4.2 |  | Budynki administracyjne |  |  | X |
| 4.3 |  | Magazyny |  |  | X |
| 5.1 | Obiekty lotnicze | Części budynków ze strefami wybuchowymi | X |  |  |
| 5.2 |  | Centra nadzoru i obsługi linii lotniczych | X |  |  |
| 5.3 |  | Inne centra nadzoru lotniczego |  | X |  |
| 5.4 |  | Budynki odpraw pasażerskich a) |  |  | X |
| 5.5 |  | Budynki administracyjne |  |  | X |
| 5.6 |  | Hangary, magazyny |  |  | X |
| 6.1 | Obiekty zdrowotne i opiekuńcze | Obiekty intensywnej terapii | X |  |  |
| 6.2 |  | Domy opieki i domy starców |  | X |  |
| 6.3 |  | Pawilony szpitalne |  |  | X |
| 6.4 |  | Budynki administracyjne |  |  | X |
| 7.1 | Obiekty wielkogabarytowe | Gmachy wyższe niż 30 m |  | X |  |
| 7.2 |  | Kościoły z wieżą ponad 20 m |  | X |  |
| 8.1 | Obiekty mieszkalne | Domy jednorodzinne |  |  | X |
| 8.2 |  | Domy wielorodzinne |  |  | X |
| 9.1 | Obiekty rolnicze | Budynki gospodarcze |  |  | X |
| 10.1 | Obiekty z zagrożeniem wybuchowym lub pożarowym | Wytwórnie i składy materiałów wybuchowych | X |  |  |
| 10.2 |  | Składy amunicji | X |  |  |
| 10.3 |  | Zakłady pirotechniczne | X |  |  |
| 10.4 |  | Części budynków ze strefami wybuchowymi | X |  |  |
| 10.5 |  | Instalacje oczyszczalni ścieków | X |  |  |
| 10.6 |  | Instalacje gazów/płynów palnych | X |  |  |
| 10.7 |  | Zakłady petrochemiczne |  | X |  |
| 10.8 |  | Budynki z materiałów łatwopalnych |  | X |  |
| 11.1 | Obiekty usług technicznych | Obiekty energetyczne |  | X |  |
| 11.2 |  | Obiekty telekomunikacyjne |  | X |  |
| 11.3 |  | Obiekty informatyczne |  | X |  |
| 11.4 |  | Centrale nadzoru technicznego |  | X |  |

a)	W warunkach zwiększonego zagrożenia obiektów (obiekty usytuowane na wzniesieniach lub zawierające wieloosobowe pomieszczenia, nieodporne termicznie konstrukcje lub materiały itp.) należy podwyższyć ich poziom ochrony do klasy II, a w przypadku części obiektów zawierających strefy zagrożone wybuchem lub urządzenia wrażliwe na oddziaływania elektromagnetyczne – do klasy I.

b)	Wymagane jest zwrócenie szczególnej uwagi na skuteczność środków ochrony wewnętrznej (ochrony urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami).