mgr inż. Andrzej Boczkowski	Warszawa, 7.05.2013 r.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych

Zespoły ruchome lub przewoźne

Pojęcie „zespół” oznacza  pojazd i/lub ruchomą lub przewoźną konstrukcję, gdzie znajduje się cała instalacja lub część instalacji elektrycznej.

Zespoły mają charakter

- ruchomy, np. pojazdy (z napędem własnym lub holowane);

- przewoźny, np. kontenery lub kabiny zmontowane na podwoziu.

Przykłady zastosowań to urządzenia nadawcze, pojazdy służb medycznych, reklamy, pożarnictwa, warsztatowe, itp.

Dwa zespoły lub większą ich liczbę można elektrycznie wspólnie połączyć.

Zespół ruchomy lub przewoźny może  być zasilany w  energię elektryczną następującymi sposobami:

a)	przez przyłączenie do niskonapięciowego zespołu prądotwórczego w sposób przedstawiony
            na rysunku 1 i na rysunku 2, lub

b)	przez przyłączenie do stałej instalacji elektrycznej, wyposażonej w skuteczne środki ochrony
             w sposób przedstawiony na rysunku 3 i na rysunku 4 , lub

c)	przez przyłączenie do stałej instalacji elektrycznej za pomocą środków zapewniających proste
            oddzielenie od niej obwodów w sposób przedstawiony na rysunku 5, na rysunku 6 i na
            rysunku 7, lub

d)	przez przyłączenie do stałej instalacji elektrycznej za pomocą środków zapewniających
            separację elektryczną obwodów w sposób przedstawiony na rysunku 8.

UWAGA 1	W przypadkach podanych w punktach a), b) i c) można zastosować uziom.

UWAGA 2	W przypadku przedstawionym na rysunku 5, zastosowanie uziomu może okazać się niezbędne do celów 
                               ochrony przeciwporażeniowej.

UWAGA 3	Właściwe jest zastosowanie prostego oddzielenia obwodów lub separacji elektrycznej, na przykład, gdy  w
                                zespole zastosowany jest sprzęt informatyczny lub gdy konieczne jest zmniejszenie oddziaływania
                                elektromagnetycznego.

Zespół ruchomy lub przewoźny może być zasilany w energię elektryczną dowolnym ze sposobów podanych w punktach a), b), c) lub d) lub sposobem podanym w punkcie a) w powiązaniu z jednym z pozostałych sposobów.

Źródła napięcia zasilającego, jak również środki służące do prostego oddzielenia obwodów lub separacji elektrycznej mogą znajdować się wewnątrz zespołu.

W miejscu dobrze widocznym dla użytkownika zespołu należy umieścić tabliczkę z napisem jednoznacznie i jasno informującym o sposobie zasilania, jaki może być użyty w przypadku danego zespołu.

 W obwodach wszystkich gniazd wtyczkowych przeznaczonych do zasilania sprzętu elektrycznego znajdującego się poza zespołem, należy stosować ochronę uzupełniającą przed dotykiem bezpośrednim za pomocą urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA, za wyjątkiem obwodów chronionych przez zastosowanie SELV, PELV lub separacji elektrycznej.

Części przewodzące dostępne zespołu, takie jak: obudowa, konstrukcja lub rurociągi powinny być połączone ze sobą wzajemnie i za pomocą głównych przewodów wyrównawczych przyłączone wewnątrz zespołu do przewodu ochronnego układów TT, IT lub TN.

Główne połączenie wyrównawcze powinno być wykonane przewodem giętkim.

Połączenie zespołu ze źródłem zasilania należy wykonać przewodami o przekroju co najmniej 2,5 mm2 Cu. Przewody giętkie należy wprowadzać do zespołu za pomocą przepustów tak, aby zminimalizować możliwość uszkodzenia izolacji lub powstania zwarcia i w efekcie pojawienia się napięcia na częściach przewodzących dostępnych zespołu. Powłoka przewodów powinna być pewnie przymocowana do zespołu.

Urządzenia, stosowane do połączenia zespołu ze źródłem zasilania, powinny spełniać następujące wymagania:

-	wtyczki powinny mieć obudowę z materiału izolacyjnego,

-	wtyczki i gniazda wtyczkowe, znajdujące się na zewnątrz zespołu, powinny zapewniać stopień ochrony nie niższy niż IP44,

-	obudowy wtyczek odbiornikowych powinny zapewniać stopień ochrony co najmniej IP55,

-      wtyczka odbiornikowa powinna być usytuowana na zespole.
	
Gniazda wtyczkowe usytuowane na zewnątrz zespołu powinny mieć obudowy zapewniające stopień ochrony nie niższy niż IP54.

UWAGA: Ochrona polegająca na samoczynnym wyłączeniu zasilania za pomocą urządzenia
                ochronnego różnicowoprądowego (RCD)

Rys. 1.	 Przykład połączenia zespołu ruchomego lub przewoźnego z niskonapięciowym zespołem
              prądotwórczym I lub II klasy ochronności, umieszczonym wewnątrz zespołu (z uziomem lub
              bez uziomu)

Rys.2.    Przykład połączenia zespołu ruchomego lub przewoźnego z niskonapięciowy zespołem 
                prądotwórczym II klasy ochronności, umieszczonym poza zespołem(z uziomem lub bez
                uziomu)

Objaśnienia do rysunku 1 i rysunku 2
1c         Przyłączenie do niskonapięciowego zespołu prądotwórczego

2	Obudowa II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej, obejmująca pierwsze urządzenie
             zabezpieczające, zapewniające samoczynne wyłączenie zasilania

4	Schodki przewodzące, jeżeli przewidziano schodki

5           Przyłączenie punktu neutralnego (lub, jeżeli jest on niedostępny, przewodu fazowego) do
             przewodzącej konstrukcji zespołu

6	Gniazda wtyczkowe do wyłącznego stosowania w zespole

7	Połączenie wyrównawcze główne:

7a	do masztu anteny, jeżeli przewidziano taki

7b	do przewodzących schodów zewnętrznych stykających się z ziemią, jeżeli przewidziano takie

7c	do funkcjonalnego uziomu (w razie potrzeby)

7d	do przewodzącej obudowy zespołu

7e	do uziomu do celów ochrony, jeżeli przewidziano taki

10	Gniazda wtyczkowe do zasilania sprzętu elektrycznego, przeznaczonego do stosowania poza
             zespołem

13	Sprzęt elektryczny do zastosowania w zespole

14	Urządzenie zabezpieczenia przetężeniowego, jeżeli jest wymagane

15	Urządzenie zabezpieczenia przetężeniowego (np. wyłącznik)

16a	Urządzenie ochronne różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym nie
             przekraczającym 30 mA,  przeznaczone do zabezpieczenia za pomocą samoczynnego
             wyłączenia zasilania, w przypadku obwodów wyposażenia używanego poza zespołem

16b	Urządzenie ochronne różnicowoprądowe przeznaczone do zabezpieczenia za pomocą
             samoczynnego wyłączenia zasilania, w przypadku obwodów wyposażenia używanego w
             zespole

18	Główny zacisk uziemiający lub główna szyna uziemiająca

Rys. 3.   Przykład połączenia zespołu ruchomego lub przewoźnego ze stałą instalacją elektryczną
              o dowolnym układzie sieci z ochroną przez samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą 
              urządzenia ochronnego różnicowoprądowego (RCD) (z uziomem lub bez uziomu)

Rys. 4.   Przykład połączenia zespołu ruchomego lub przewoźnego ze stałą instalacją elektryczną o
              dowolnym układzie sieci, lecz z ochroną dokonywaną w zespole o nieprzewodzącej
              obudowie, za pomocą miejscowego, nieuziemionego połączenia wyrównawczego

Objaśnienia do rysunku 3 i rysunku 4

1b	Przyłączenie zespołu do zasilania o skutecznych środkach ochrony

2	Obudowa II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej, obejmująca pierwsze urządzenie
             zabezpieczające, zapewniające samoczynne wyłączenie zasilania,

2a	Środowisko nieprzewodzące

4	Schodki przewodzące, jeżeli przewidziano schodki

6	Gniazda wtyczkowe do wyłącznego stosowania w zespole

7	Połączenie wyrównawcze główne:

7a	do masztu anteny, jeżeli przewidziano taki

7b	do przewodzących schodów zewnętrznych stykających się z ziemią, jeżeli przewidziano takie

7c	do funkcjonalnego uziomu (w razie potrzeby)

7d	do przewodzącej obudowy zespołu

7e	do uziomu do celów ochrony, jeżeli przewidziano taki

10	Gniazda wtyczkowe do zasilania sprzętu elektrycznego, przeznaczonego do stosowania poza
             zespołem

13	Sprzęt elektryczny do wyłącznego zastosowania w zespole

14	Urządzenie zabezpieczenia przetężeniowego, jeżeli jest wymagane

15	Urządzenie zabezpieczenia przetężeniowego (np. wyłącznik)

16a	Urządzenie ochronne różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym nie
             przekraczającym 30 mA, przeznaczone do zabezpieczenia za pomocą samoczynnego
             wyłączenia zasilania, w przypadku obwodów wyposażenia używanego poza zespołem

16b	Urządzenie ochronne różnicowoprądowe przeznaczone do zabezpieczenia za pomocą
            samoczynnego wyłączenia zasilania, w przypadku obwodów wyposażenia używanego w
            zespole

18	Główny zacisk uziemiający lub główna szyna uziemiająca

20	Nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe

Rys. 5.   Przykład połączenia zespołu ruchomego lub przewoźnego ze stałą instalacją elektryczną o
              dowolnym układzie sieci poprzez transformator zapewniający proste oddzielenie obwodów,
              oraz układ IT z uziomem

| Rys. 6. Przykład połączenia zespołu ruchomego lub przewoźnego ze stałą instalacją elektryczną o dowolnym układzie sieci poprzez transformator zapewniający proste oddzielenie obwodów, oraz układ IT z urządzeniem do monitorowania stanu izolacji i z wyłączeniem zasilania po pierwszym zwarciu z ziemią (z uziomem lub bez uziomu) | Rys. 7. Przykład połączenia zespołu ruchomego lub przewoźnego ze stałą instalacją elektryczną o dowolnym układzie sieci poprzez transformator zapewniający proste oddzielenie obwodów, oraz układ TN (z uziomem lub bez uziomu) |
| --- | --- |

Objaśnienia do rysunku 5, rysunku 6 i rysunku 7

1a	Przyłączenie zespołu do zasilania poprzez transformator z prostym oddzieleniem obwodów

2	Obudowa II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej, obejmująca pierwsze urządzenie
             zabezpieczające, zapewniające  samoczynne wyłączenie zasilania

4	Schodki przewodzące, jeżeli przewidziano schodki

5	Przyłączenie punktu neutralnego (lub, jeżeli jest on niedostępny, przewodu fazowego) do
             przewodzącej konstrukcji zespołu

6	Gniazda wtyczkowe do wyłącznego stosowania w zespole

7	Połączenie wyrównawcze główne:

7a	do masztu anteny, jeżeli przewidziano taki

7b	do przewodzących schodów zewnętrznych stykających się z ziemią, jeżeli przewidziano takie

7c	do funkcjonalnego uziomu (w razie potrzeby)

7d	do przewodzącej obudowy zespołu

7e	do uziomu do celów ochrony, jeżeli przewidziano taki

8	Urządzenia zabezpieczenia przetężeniowego, jeżeli są wymagane,  i/lub ochrony za pomocą
             samoczynnego wyłączenia zasilania w razie drugiego zwarcia z ziemią

9	Urządzenia zabezpieczenia przetężeniowego i ochrony za pomocą samoczynnego wyłączenia
             zasilania w razie drugiego zwarcia z ziemią

10a	Trójfazowe gniazdo wtyczkowe do zasilania sprzętu elektrycznego, przeznaczonego do
             stosowania poza zespołem

10b	Jednofazowe gniazdo wtyczkowe do zasilania sprzętu elektrycznego, przeznaczonego do
             stosowania poza zespołem

13	Sprzęt elektryczny do wyłącznego zastosowania w zespole

14	Urządzenie zabezpieczenia przetężeniowego, jeżeli jest wymagane

16a       Urządzenie ochronne różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym nie
             przekraczającym 30 mA, przeznaczone do zabezpieczenia za pomocą samoczynnego
             wyłączenia zasilania, w przypadku obwodów wyposażenia używanego poza zespołem

16b	Urządzenie ochronne różnicowoprądowe przeznaczone do zabezpieczenia za pomocą
             samoczynnego wyłączenia zasilania, w przypadku obwodów wyposażenia używanego w
             zespole

18	Główny zacisk uziemiający lub główna szyna uziemiająca

21	Transformator do zasilania np. sprzętu elektrycznego 230 V

25	Urządzenie do monitorowania stanu izolacji

Rys. 8.   Przykład połączenia zespołu ruchomego lub przewoźnego ze stałą instalacją elektryczną o
              dowolnym układzie sieci z użyciem separacji elektrycznej zapewnionej przez transformator 
              separacyjny

Objaśnienia do rysunku 8

1a	Przyłączenie zespołu do zasilania poprzez transformator zapewniający separację elektryczną

2	Obudowa II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej, obejmująca pierwsze urządzenie
             zabezpieczające, zapewniające samoczynne wyłączenie zasilania,

4	Schodki przewodzące, jeżeli przewidziano schodki

6	Gniazda wtyczkowe do wyłącznego stosowania w zespole

8	Urządzenia zabezpieczające do samoczynnego wyłączenia zasilania w razie drugiego zwarcia
             z ziemią i, jeżeli jest wymagane, do zabezpieczenia przetężeniowego

10	Gniazda wtyczkowe do zasilania sprzętu elektrycznego, przeznaczonego do stosowania poza
             zespołem

11	Izolowane nieuziemione połączenia wyrównawcze

13	Sprzęt elektryczny do stosowania w zespole

14	Urządzenie zabezpieczenia przetężeniowego, jeżeli jest wymagane

21         Transformator do zasilania np. sprzętu elektrycznego 230 V